东莞市第五人民医院

招 标 文 件

项目编号：441900-201809-0006005503-0029

项目名称：层流空调及分体空调、电器类维护保养（重新招标）

东莞市聚福招标代理有限公司

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  用户需求书	7

第三章  投标人须知	22

一、说明	23

1.	定   义	23

2.	招标范围及资金来源	23

3.	合格的投标人要求	23

4.	踏勘现场	23

5.	合格的服务及验收	24

6.	投标费用	24

二、招标文件	24

7.	招标文件的组成	24

8.	招标文件的澄清和修改	25

三、投标文件的编制	25

9.	投标文件语言和计量单位	25

10.	投标文件的组成	25

11.	投标文件的编写	26

12.	投标报价	26

13.	投标文件的装订、封装和签署	26

14.	投标样品	27

15.	投标有效期	27

16.	★投标保证金	28

四、投标文件的递交	29

17.	递交投标文件要求	29

18.	投标文件的修改和撤回	29

五、开标和评标	29

19.	开标	29

20.	评标过程的保密性	30

21.	评标委员会	30

22.	评标原则	30

23.	评标方法和程序	30

24.	投标文件的符合性审查	31

25.	投标文件的澄清	31

26.	投标文件的详细评审	32

六、授予合同	34

27.	中标通知书	34

28.	文件核对	34

29.	质疑与回复	34

30.	签署合同	35

31.	履约保证金	35

32.	招标代理服务费	35

33.	融资担保	35

34.	废标条款	35

35.	解释权	35

第四章  合同格式	36

第五章  投标文件组成及参考格式	40

一、唱标信封（参考格式）	41

价格优惠说明	42

投标保证金汇入情况说明	43

二、投标文件（参考格式）	44

评分内容索引	46

投标函	47

承诺书	48

法定代表人证明书	49

法定代表人授权委托书	50

资格文件声明函	51

投标人基本情况	52

交纳服务费承诺书	53

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	54

招标文件条款响应一览表	55

项目业绩	56

项目负责人及管理技术人员	57

拟投入设备清单	58

# 第一章  投标邀请

投标邀请

东莞市聚福招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市第五人民医院（以下简称“采购人”）的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，对层流空调及分体空调、电器类维护保养（重新招标）项目以公开招标方式进行采购，欢迎有实施能力和符合资格条件的国内供应商参加投标。现将该项目招标文件进行公示，公示日期为2018年11月 01日至2018年11月08日。

一、项目内容

- 项目编号：441900-201809-0006005503-0029

- 项目名称：层流空调及分体空调、电器类维护保养（重新招标）

- 采购内容、需求及需要落实的政府采购政策：

| 项目内容 | 维保年限 |
| --- | --- |
| 层流空调及分体空调、电器类维护保养 | 2年 |

备注：1）本项目的技术参数要求等详见招标文件“第二章  用户需求书”。

2）需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展。

3）采购预算：资格项目无具体预算，按照财政预算据实支付。

二、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供书面声明）；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 采购代理机构会在投标截止日当天通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目不接受联合体。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 获取招标文件方式：现场购买。

- 获取招标文件时间：2018年11月01日起至2018年11月08日（节假日除外），9:00-12:00，14:00-17:00（北京时间）。

- 获取招标文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 投标人在购买招标文件时（自带U盘拷贝招标文件电子文档）须携带营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）及投标人资格要求中的证件复印件（加盖单位公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 依据《关于做好政府采购供应商建档入库的通知》，凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应在采购结果公示前自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。供应商如未在省采购系统注册，也需要在采购结果公示前自行在省采购系统进行注册。由于供应商注册不及时而导致采购结果公示推迟的，由供应商承担相关责任。

- 购买了招标文件而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

四、递交投标文件、投标截止及开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2018年11月22日10:00-10:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2018年11月22日10:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区西平社区东六路东莞市公共资源交易中心开标六室

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

五、本项目收取投标保证金，投标保证金须严格按招标文件“第三章投标人须知第16点”要求提交，未按规定提交投标保证金的将作为无效投标处理。

六、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：

采购人名称：东莞市第五人民医院

地    址：东莞市虎门镇虎门大道154号

联 系 人：林小姐

电    话：0769-85010142

采购代理机构名称：东莞市聚福招标代理有限公司

地    址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

联 系 人：张小姐

电    话：0769-88871018

传    真：0769-88870738

# 第二章  用户需求书

注：1、以下带★号参数为必备条款，不满足将按无效投标处理。

一、医院手术部净化空调系统保养计划

1、手术部净化空调设备系统维护单位目的及要求：

- 目的：手术部是属于医院的核心科室部门，手术部层流净化空调系统保养工作尤其重要，直接影响整个手术部，乃至整个医院运作，所以必须规范空调设备及装置维护保养计划，确保空调设备及装置在良好的状态下运行。

- 要求：

- 该科室的层流净化空调系统，涉及各方面专业性强。它的保养工作必须具有专业性强、对手术部流程熟悉、懂净化设计、施工、安装、熟悉手术部中央智能控制系统、强电、弱电等控制原理；

- 根据医院建设、设备维护要求，手术部净化空调设备系统保养、维护必须由专业公司负责。投标公司要有医院手术部保养或同类型的成功案例。

2、风系统的保养

- 新风柜（MAU）：

- 初效：清洗2次/1周；更换1次/2月；

- 中效：清洗2次/1月；更换1次/4月；

- 蒸发器：冲洗1次/2月；

- 循环风柜（AHU）：

- 初效：清洗1次/2周；更换1次/2~3月；

- 中效：清洗1次/1月；更换1次/4~5月；

- 蒸发器：冲洗1次/2月；

- 手术室废气排放中效过滤网、排风百叶：清洗1次/2周；过滤网更换1次/5~6月；

- 回风过滤网、回风百叶（含手术室、辅助用房等所有回风口）：清洗1次/2周；过滤网更换1次/5~6月；

- 洁净区内部清洁（含手术室及辅助用房的天花、墙体、地面）：清洗1次/2周；

- 高效过滤器：更换1次/3~5年（具体由高效过滤器压差开关监测，显示报警，则必须更换）；

- 净化风机皮带检查：检查调节松紧度1次/2周，若发现损坏则及时更换。（该工作可在清洗过滤网时进行）；

- 手术室每年进行一次温湿度、尘埃粒子测定如检测有哪些不正常的，负责维修各项指标直至达标为止。

注：每次清洗或更换过滤器后必须清扫机组内部；清洗或更换过滤器的时间长短，可根据实标清洗或更换的效果，作出适当的调整。

3、水系统的保养

- 冷却塔的保养维护：

- 通风装置的紧固情况一周检查一次；

- 风机皮带两周检查一次，调节松紧度或进行损坏更换；

- 两周检查一次风机叶片与轮的连接紧固情况及叶片角度是否变化；

- 布水装置一般一个月清洗一次，要注意布水的均匀性，发现问题及时调整；

- 填料一般一个月清洗一次，发现有损坏的要及时填补或更换；

- 一般一个月清洗一次集水盘和出水口过滤网；

- 风机轴承使用的润滑脂一年更换一次；

- 电机的绝缘情况一年测试一次；

- 冷却塔的各种钢结构件需要刷漆防腐的两年进行一次除锈刷漆工作；

- 定期对冷却水系统处理：每周在冷却塔加药水杀菌灭藻，每月取水样检验，定期作化学预膜，确保制冷系统效果良好（提供每月相关水质检验报告）。

- 水泵的维护保养：

- 每天检查轴承的润滑油位情况，缺油时要及时添加；

- 每天注意紧固松动的地脚螺栓和连接螺栓的螺母；

- 每天检查轴封（盘根）是否漏水，随时进行调整和损坏更换；

- 一年进行一次解体清洗，发现有损坏的零部件要予以更换；

- 视情况一至三年对泵体刷一次油漆。

- 水管系统的维护保养：

- 每个月详细检查一次管道系统中的自动排气阀的动作情况，对动作不灵的要修理或更换；

- 水泵吸入口处的水过滤器要三个月拆开清洁一次；

- 半年检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好；

- 每六个月检查阀门根据需在加注一次润滑油，同时对不经常动作的阀门要手动几个来回，防止锈死；

- 一年通断电检查一次电磁阀和电动压差调节阀；

- 膨胀水箱箱内要一年清洁一次，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆；

- 一年检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆；

- 定期对冷冻水系统处理：每两个月在冷冻水系统加药水杀菌灭藻，每月取水样检验，定期作化学预膜，确保制冷系统效果良好（提供每月相关水质检验报告）。

- 测控系统的保养维护：

- 半年对控制柜内外进行一次清洁，并紧固所有接线螺钉；

- 检测器件（温度计、压力表、传感器等）和指示仪表一年自检作比对一次，达不到要求的更换；

- 一年清洁一次各种电气器件（如交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等）。

- 冷水机组的维护保养（按年度）：

- 测量主电机绝缘电阻，检查其是否符合机组规定的数值；

- 校正压力传感器；

- 检查测温探头；

- 检查各安全保护装置的整定值是否符合机组规定的数值；

- 更换油过滤芯、油过滤网；

- 更换干燥过滤器；

- 不论是否已用化学方法清洗，每年必须采用机械方法清洁一次冷凝器中的水管；

- 每年清洁一次蒸发器中的水管；

- 根据油质情况，决定是否更换新冷冻油。

4、冷却水系统维护项目

- 药水处理

| 药物名称 | 用途与效果 | 加药频率（年） | 总药量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-701 清洗剂 | 本药剂是一种具有高渗透力的表面活性清洗剂，其作用是将系统管道内壁的浮油、浮锈滲透剥离，为管道预膜提供一个干净的表面，使预膜效果更佳。 | 系统清洗时 投加一次 | 5.0 |
| NF-902 预膜剂 | 其作用是将清洗干净的管道内壁经化学反应形成一层均匀致密的钝化保护膜，以减缓金属的腐蚀，延长系统管道使用寿命。 | 投加一次 | 5.0 |
| NF-802 杀菌剥离剂 | 本药剂是一种非氧化型杀菌剂，并兼有剥污泥的作用。 | 开机每月投加一次,与NF-805交替投加 | 13.0 |
| NF-805 灭藻剂 | 本药剂是一种强力杀菌灭藻剂，能在几个小时内杀死水塔青苔和细菌。 | 开机每两周投加一次，与NF-810、NF-802交替投加 | 39.0 |
| NF-810 抑菌剂 | 主要是抑制细菌生长的速度及灭藻，提高热交换效率。 | 开机每月投加一次,与NF-805交替投加 | 13.0 |
| NF-908 阻垢缓蚀剂 | 本药剂是防止系统管道的水垢生成和减缓管道内壁腐蚀，使空调主机运行正常，并起到节约用电和延长系统使用寿命的作用。 | 每周投加一次或视水质变化进行调整 | 65.0 |

- 系统测试

| 测试项目 | 测试次数 | 样品(个) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 12 | 1 | 每月一次 |
| 浊度 | 12 | 1 | 开机每月一次 |
| 氯离子 | 12 | 1 | 开机每月一次 |
| 电导率 | 12 | 1 | 开机每月一次 |
| 碱度 | 12 | 1 | 开机每月一次 |
| 硬度 | 12 | 1 | 开机每月一次 |
| 总铁 | 12 | 1 | 开机每月一次 |
| 总铜 | 12 | 1 | 开机每月一次 |
| 细菌数 | 12 | 1 | 开机每月一次 |

- 冷冻水系统维护项目

- 药水处理

| 药物名称 | 用途与效果 | 加药频率（年） | 总药量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-701 清洗剂 | 本药剂是一种具有高渗透力的表面活性清洗剂，其作用是将系统管道内壁的浮油、浮锈滲透剥离，为管道预膜提供一个干净的表面，使预膜效果更佳。 | 全系统清洗 投加一次 | 6.0 |
| NF-802 杀菌剂 | 本药剂是一种非氧化型杀菌剂，并兼有剥污泥的作用。 | 开机每季度加一次，与NF-810交替投加 | 4.8 |
| NF-810 抑菌剂 | 主要是抑制细菌生长的速度及灭藻，提高热交换效率。 | 开机每季度加一次，与NF-802交替投加 | 4.8 |
| NF-904 缓蚀剂 | 本药物能在金属表面生成一层非常牢固保护膜，防止冷冻系统钢和铜管被自来水中氧化性物质和细菌侵蚀，是一种缓蚀效果优良的长效缓蚀剂。 | 投加一次，日常视损耗补充 | 10.8 |

- 系统测试

| 测试项目 | 测试次数 | 样品(个) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 12 | 1 | 每月一次 |
| 钢腐蚀率 | 4 | 1 | 开机每季度一次 |
| 铜腐蚀率 | 4 | 1 | 开机每季度一次 |
| 细菌数 | 4 | 1 | 开机每季度一次 |

- 医院空调管理要求

- 集中空调通风系统定期清洗及运行管理要求：

- 开放式冷却塔每年清洗最少二次；

- 每三个月对冷却水水质进行嗜肺军团菌检测；

- 空气过滤网、过滤器和净化器等应每个月至少清洗一次，定期检查或更换；

- 空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年清洗最少2次；

- 风管系统的清洗应当符合《集中空调通风系统清洗规范》。

- 空气传播性疾病在本地区暴发流行期间管理措施：

- 采用全新风方式运行；

- 开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空调机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备或部件应当每周进行清洗、消毒或者更换；

- 空调系统导致或者可能导致空气传播性疾病时，应当及时关闭所涉及区域的空调系统。

- 洁净手术部空气净化设备的日常管理应当符合以下基本要求：

- 对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口，应每月清洁一次；

- 对洁净区域内回风口应每天擦拭清洁1次，每周大扫除时折开清洗；

- 负压手术室过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次；

- 热交换器应当定期进行高压水冲洗，并使用含消毒剂的水进行喷射消毒；

- 对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔，应当定期清除污垢，并进行清洗、消毒；

- 对挡水板应当定期进行清洗；

- 对凝结水的排水点应当定期进行检查，并进行清洁、消毒。

- 洁净手术部的质量评价及监测工作包括以下内容：

- 洁净手术部投入运行前，应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定，并作为手术部基础材料存档；

- 洁净手术部日常实行动态监测，必测项目为细菌浓度和空气的气压差；

- 每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；

- 每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查，发现问题及时解决；

- 每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子、正负压力、送风量、气流、噪声的监测，并出具报告，监控高效过滤器的使用状况并记录。

- 过滤网工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701010001 | 初效过滤器594×289×46 | 1.名称:初效过滤器594×289×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 36 |
| 2 | 030701010002 | 初效过滤器594×492×46 | 1.名称:初效过滤器594×492×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 36 |
| 3 | 030701010003 | 初效过滤器291×592×46 | 1.名称:初效过滤器291×592×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 648 |
| 4 | 030701010004 | 初效过滤器494×592×46 | 1.名称:初效过滤器494×592×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 648 |
| 5 | 030701010005 | 初效过滤器592×592×46 | 1.名称:初效过滤器592×592×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 192 |
| 【初效过滤器(一年更换3次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030701010006 | 中效过滤器594×289×381/6 | 1.名称:中效过滤器594×289×381/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 108 |
| 7 | 030701010007 | 中效过滤器594×492×381/6 | 1.名称:中效过滤器594×492×381/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 108 |
| 8 | 030701010008 | 中效过滤器592×592×381/6 | 1.名称:中效过滤器592×592×381/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 96 |
| 【中效过滤器(一年更换2次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030701010009 | 高效过滤器320×320×220 | 1.名称:高效过滤器320×320×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 6 |
| 10 | 030701010010 | 高效过滤器320×630×220 | 1.名称:高效过滤器320×630×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 6 |
| 11 | 030701010011 | 高效过滤器484×484×220 | 1.名称:高效过滤器484×484×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 36 |
| 12 | 030701010012 | 高效过滤器610×305×292 | 1.名称:高效过滤器610×305×292 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 31 |
| 13 | 030701010013 | 高效过滤器465×630×69 | 1.名称:高效过滤器465×630×69 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 2 |
| 14 | 030701010014 | 高效过滤器465×720×69 | 1.名称:高效过滤器465×720×69 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 8 |
| 15 | 030701010015 | 高效过滤器510×485×69 | 1.名称:高效过滤器510×485×69 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 2 |
| 16 | 030701010016 | 高效过滤器510×560×69 | 1.名称:高效过滤器510×560×69 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 18 |
| 17 | 030701010017 | 高效过滤器525×630×69 | 1.名称:高效过滤器525×630×69 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 2 |
| 18 | 030701010018 | 高效过滤器525×720×69 | 1.名称:高效过滤器525×720×69 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 8 |
| 【高效过滤器(二年更换1次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 静脉配送中心 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030701010019 | 初效过滤器492×592×46 | 1.名称:初效过滤器492×592×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 144 |
| 20 | 030701010020 | 初效过滤器492×492×46 | 1.名称:初效过滤器492×492×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 48 |
| 21 | 030701010021 | 初效过滤器592×592×46 | 1.名称:初效过滤器592×592×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 96 |
| 【初效过滤器(一年更换3次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030701010022 | 中效过滤器592×592×500/6 | 1.名称:初效过滤器592×592×500/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 8 |
| 23 | 030701010023 | 中效过滤器592×492×500/6 | 1.名称:中效过滤器592×492×500/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 8 |
| 24 | 030701010024 | 中效过滤器492×490×500/6 | 1.名称:中效过滤器492×490×500/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 8 |
| 【中效过滤器(一年更换2次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030701010025 | 高效过滤器320×320×90 | 1.名称:高效过滤器320×320×90 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 11 |
| 26 | 030701010026 | 高效过滤器484×484×90 | 1.名称:高效过滤器484×484×90 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 10 |
| 27 | 030701010027 | 高效过滤器630×630×90 | 1.名称:高效过滤器630×630×90 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 6 |
| 【高效过滤器(二年更换1次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 中心实验室 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030701010028 | 初效过滤器600×600×46 | 1.名称:初效过滤器600×600×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 36 |
| 29 | 030701010029 | 初效过滤器300×600×46 | 1.名称:初效过滤器300×600×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 36 |
| 【初效过滤器(一年更换3次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030701010030 | 中效过滤器600×600×500/6 | 1.名称:中效过滤器600×600×500/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 16 |
| 31 | 030701010031 | 中效过滤器300×600×500/6 | 1.名称:中效过滤器300×600×500/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 16 |
| 【中效过滤器(一年更换2次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 五楼ICU |  |  |  |  |  |
| 32 | 030701010032 | 初效过滤器600×600×46 | 1.名称:初效过滤器600×600×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 48 |
| 33 | 030701010033 | 初效过滤器600×292×46 | 1.名称:初效过滤器600×292×46 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 24 |
| 【初效过滤器(一年更换3次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030701010035 | 中效过滤器592×592×381/6 | 1.名称:中效过滤器592×592×381/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 24 |
| 35 | 030701010034 | 中效过滤器594×494×381/6 | 1.名称:中效过滤器594×494×381/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 16 |
| 【中效过滤器(一年更换2次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030701010036 | 高效过滤器484×484×220 | 1.名称:高效过滤器484×484×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 8 |
| 37 | 030701010037 | 高效过滤器630×630×220 | 1.名称:高效过滤器630×630×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 5 |
| 38 | 030701010038 | 高效过滤器1200×300×220 | 1.名称:高效过滤器1200×300×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 18 |
| 【高效过滤器(二年更换1次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030701010039 | 高效过滤器630×630×550 | 1.名称:高效过滤器630×630×550 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 9 |
| 【亚高效过滤器(二年更换1次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 急诊 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030701010040 | 初效过滤器592×592×381 | 1.名称:初效过滤器592×592×381 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:G4级 | 台 | 18 |
| 【初效过滤器(一年更换3次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030701010041 | 中效过滤器592×592×381/6 | 1.名称:中效过滤器592×592×381/6 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:F8级 | 台 | 12 |
| 【中效过滤器(一年更换2次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030701010042 | 高效过滤器610×610×220 | 1.名称:高效过滤器610×610×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 10 |
| 43 | 030701010043 | 高效过滤器484×484×220 | 1.名称:高效过滤器484×484×220 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 6 |
| 【高效过滤器(二年更换1次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030701010044 | 高效过滤器610×610×550 | 1.名称:高效过滤器610×610×550 2.外框:铝合金框 3.滤料:无纺布 4.效率:H13级 | 台 | 3 |
| 【亚高效过滤器(二年更换1次，周期2年)】 |  |  |  |  |  |

二、电器维修：

1、电视机：

- 电源控制板；

- 主板（CPU芯片板)；

- 显示屏驱动板；

- 逻辑板；

- 遥控器及喇叭；

- 信号线及电源线；

- 按键。

- 商用开水器：

- 交流接触器220V\380V；

- 发热管220V\380V；

- 安全阀、温控器；

- 热交换器；

- 滤芯、龙头、软管、角阀；

- 水温表；

- 保温内胆。

- 其他：

- 洗衣机：

- 洗衣机电脑主板；

- 电机、离合器；

- 电容；

- 控制水阀。

- 冰箱：

- 更换电容、进、排水阀；

- 冰箱更换压缩机；

- 散热器、冷凝器；

- 温控。

- 冷库：

- 10匹冷库査补漏加雪种；

- 换旋转压缩机；

- 室外散热电机；

- 冷凝器；

- 主板及控制；

- 电机。

- 风扇：

- 更换电容、风叶；

- 更换电机；

- 风扇维修。

- 电动门：

- 自动门控制器；

- 自动门电机DC48V；

- 脚踏开门开关；

- 安全光线传感器感。

三、★服务期限

本项目的服务期为2年。即合同签定之日起。

四、付款方式

- 手术部净化空调设备系统按保养维护次数统计结算，采购人每次20日前通过银行转账的方式结算上个月的服务费用。

- 电器维修按零件更换结算，采购人每次20日前通过银行转账的方式结算上个月的维修服务费用。

- 以上费用含人工费。

4、中标人需凭以下有效的文件进行支付申请：

（1）经科室签字确认的维保工作单。

（2）经第三方评估的结算单。

（3）中标人开具的正式发票。

# 第三章  投标人须知

## 一、说明

### 定   义

  - 采购人：东莞市第五人民医院

  - 采购代理机构：东莞市聚福招标代理有限公司

  - 投标人：符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的供应商。

  - 监管部门：东莞市财政局政府采购监管科

  - 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性组织。

  - 日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件第二章“用户需求书”。投标人必须对所参投项目的全部内容进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：自筹资金。

### 合格的投标人要求

  - 满足招标文件第一章“投标邀请”中第二点的投标人资格要求。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 踏勘现场

- 除非招标文件第二章“用户需求书”中有要求集中踏勘现场和答疑，否则请投标人自行到实地踏勘考察。

- 投标人踏勘现场所发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害。

- 采购人和采购代理机构提供的有关现场的数据和资料（如有），是采购人和采购代理机构现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### 合格的服务及验收

- 投标人提供的服务包括招标文件规定的服务。

- 验收：

- 验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

- 由采购人对服务的质量及其他进行检验。如发现质量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 投标费用

投标人承担参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清和修改文件组成：

  - 投标邀请

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 合同格式

  - 投标文件组成及参考格式

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清和修改文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为无效投标。

### 招标文件的澄清和修改

- 本项目不举行集中答疑会，任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在投标截止时间以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所询问的内容予以答复。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的澄清和修改文件以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人或在相关网站上公告，并对潜在投标人具有约束力。

- 潜在投标人在收到澄清和修改文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构，潜在投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件澄清和修改的内容。

- 招标文件及其澄清和修改文件将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公布，请各投标人密切留意。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 唱标信封

- 投标文件

- 电子文档

详见第五章“投标文件组成及参考格式”。

### 投标文件的编写

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写（表格可以按同样格式扩展），必须对招标文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。

- 投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 本项目不允许提交备选方案，否则以无效投标处理。

### 投标报价

- 投标人应就所参投项目的所有货物及服务进行报价。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

- 投标报价应包含服务所需的费用（人工、材料、机械设备、税金及其他费用等）。

- 投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。只以其它货币报价的投标将以无效投标处理。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。如无特别要求，投标价是有选择的报价的投标文件将以无效投标处理。

### 投标文件的装订、封装和签署

- 投标人的投标文件都必须按以下清单内容装订及封装：

| 序号 | 名称 | 数量 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 1份 | 单独密封包装 |
| 2 | 投标文件（正本） | 1套 | 一起密封包装 |
| 3 | 投标文件电子文档（用光盘或U盘储存） | 1份 |  |
| 4 | 投标文件（副本） | 7套 | 按实际情况进行密封包装 |

- 投标文件封面需注明“正本”和“副本”字样，投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标文件正本必须用计算机打印或用不褪色墨水书写，并按招标文件的要求加盖单位公章，投标文件侧部加盖骑缝章。副本可以复印正本并加盖封面和骑缝章。

- 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人的法定代表人或授权代表在旁边签章或签字。

- 如果由于密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责，并将投标文件退还给投标人。

- 投标人应在密封袋上标明以下内容并在封口处加盖单位公章：

正本/副本/唱标信封 收件人名称： 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 此文件在本项目规定的开标时间之前不得启封。

### 投标样品

- 本项目不需要提供样品。

### 投标有效期

- 投标文件在递交投标文件截止日后90天内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应投标按无效投标处理。

- 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

- 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不会被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但要求其相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

### 投标保证金

- 投标人必须向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：贰万伍仟元整（￥25,000.00）。

- 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商交纳的投标保证金无效。

- 投标保证金提交方式说明：

(1) 政府采购投标担保函：

- 由供应商自主选择专业担保机构出具，具体格式详见附件。

- 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 《政府采购投标担保函》与投标文件一起提交，未按要求提交的将导致无效投标。

- 投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构或商业银行按照担保函的约定履行担保责任。

(2)银行转账：

账户名称：东莞市聚福招标代理有限公司

开户银行：东莞农村商业银行南城元美分理处

银行账号：110 110 1900 1001 6698

联行号：402602011016

- 投标人以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），在投标文件提交以后才到账的将导致无效投标。

- 供应商在汇出投标保证金时在备注或用途中注明该项目编号。

- 投标保证金到账查询：

联系人：张小姐                    联系电话：0769-88871018

- 投标保证金的退还条件：

- 未中标的投标人，投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后5个工作日内退还（不计利息）。投标保证金将自动转账退至投标人原汇入账户。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）。

- 下列情况投标保证金将会被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订采购合同或交纳履约保证金的；

- 中标人拒绝与采购人签订合同的。

## 四、投标文件的递交

### 递交投标文件要求

- 投标人应在招标文件的《投标邀请》中规定的递交投标文件时间内将投标文件递交到指定地点并签名报到。

- 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

- 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 五、开标和评标

### 开标

- 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在招标文件的《投标邀请》中规定日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表对所有投标文件的密封情况进行检查。经检查确认密封情况完好后，由采购代理机构人员当众拆封，宣读投标人名称、价格优惠说明、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的其他内容。

- 采购代理机构做好开标记录并打印出纸质文件给各投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备案。

- 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则资格审查不通过，被认定为无效投标：

- 按招标文件规定提交合格的投标保证金；

- 符合合格投标人的要求及资格证明文件齐全。

### 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 评标委员会

- 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，所有专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 评标专家名单在中标前严格保密。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向采购人推荐中标候选人。

### 评标原则

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 评标方法和程序

- 本项目的评标方法采用综合评分法。

- 评审程序：

- 首先由评标委员会对投标人的投标文件进行符合性审查，对未能通过符合性审查的投标文件不再进入下一阶段评审。

- 评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。

- 依据评分标准，评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，评出其商务、技术得分。

- 将各评委对投标人的商务、技术打分的算术平均值相加得出投标人的总分，并按总分高低排出名次（得分相同的，按技术得分优劣顺序排列）。评标委员会根据得分情况推荐综合得分排名前三的投标人为中标候选人。

- 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

### 投标文件的符合性审查

- 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则符合性审查不通过，被认定为无效投标：

- 投标文件已按招标文件规定盖章或签署；

- 投标函已提交并符合招标文件要求；

- 提供法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的除外）；

- 对用户需求书中“★”号条款的响应无负偏离；

- 投标文件中无招标文件规定的被视为无效投标的条款；

- 投标文件中无采购人不能接受的条件；

- 符合法律、法规规定的其他实质性要求。

- 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致无效投标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“无效投标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

### 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人报价如有漏项，则视为此漏项已经包含在其他项目的报价中。评标委员会以书面形式给到投标人确认。如果投标人不同意或有条件的承诺（要求增加报价等），则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 对于评标委员会提出的相关问题，投标人澄清时不能合理说明理由、不能提供相关证明材料或者拒不按照要求进行说明、补正的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 投标人的澄清文件为其投标文件的组成部分。

### 投标文件的详细评审

- 评标委员会将对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行比较和评价，包括商务和技术的详细评审。

- 各评委依据评分标准针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行技术、商务评分，评出得分后，取各评委的技术、商务评分的算术平均值为各投标人的技术、商务得分。将投标人的技术、商务得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

- 评分标准（总分100分）：

- 商务分（35分）+技术分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（35分） |  |  |
| 1 | 投标人综合实力 （10分） | 1、具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得2分，其他得0分。 2、具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的建筑机电设备安装工程专业承包企业资质的，得2分，其他得0分。 3、具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的电子与智能化工程专业承包企业资质的，得2分，其他得0分。 4、具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的建筑装修装饰工程专业承包企业资质的，得2分，其他得0分。 5、具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的建筑装饰工程设计专项企业资质的，得2分，其他得0分。 注：以上五点需提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 2 | 财务状况 （6分） | 根据投标人2015年至今的财务状况情况评价：每有一年盈利得2分，满分6分，不盈利不得分。 注：提供会计师事务所审计的财务报告复印件，不提供不得分。 |
| 3 | 项目业绩 （12分） | 2016年至今（以合同签订时间为准）具有层流空调及分体空调、电器类安装维护保养的每个业绩得6分，满分12分。 注：须提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 4 | 服务便利性 （7分） | 优（7分）：投标人承诺服务响应时间在1小时或以内。 良（5分）：投标人承诺服务响应时间在2小时或以内。 中（3分）：投标人承诺服务响应时间在3小时或以内。 差（1分）：投标人承诺服务响应时间在3小时以上或无承诺。 |
| 技术部分（65分） |  |  |
| 1 | 技术响应情况 （13分） | 优（13分）：完全响应用户需求书的要求。 中（8分）：部分响应用户需求书的要求。 差（3分）：不响应用户需求书的要求。 |
| 2 | 拟配备本项目技术人员情况 （12分） | 对各投标人在本项目投入的人员数量、学历、资格等进行评比，须提供人员的身份证、证书、近三个月的社保证明复印件等相关证明材料，否则按差计分。 优（12分）：人员数量满足项目运行，人员学历、资格总体较高； 良（8分）：人员数量满足项目运行，人员学历、资格总体一般； 中（4分）：人员数量基本满足项目运行，人员学历、资格总体较差； 差（1分）：人员数量不满足项目运行，人员学历、资格总体较差。 |
| 2 | 总体服务方案 （22分） | 优（22分）：投标人提供的方案详细完整，时间、质量、进度的控制和管理满足项目要求，可实施性强。 良（16分）：投标人提供的方案完整，时间、质量、进度的控制和管理基本满足项目要求。 中（9分）：投标人提供的项目实施方案有轻微缺陷，基本符合项目要求。 差（4分）：投标人提供的方案差，不能满足项目要求。 |
| 4 | 服务承诺及应急处理方案 （18分） | 优（18分）：服务承诺详细，对项目的应急处理全面到位。 良（12分）：服务承诺详细，对项目的应急处理一般。 中（6分）：服务承诺简单，对项目的应急处理差。 差（1分）：服务承诺和对项目的应急处理差。 |

- 价格分：本项目无需报价，以第三方评估的结算单为准。

## 六、授予合同

### 中标通知书

  - 采购人依法按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公告。在发布公告的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标人需在中标结果公告结束后15日内按规定领取中标通知书。

### 文件核对

发出结果公告后3个工作日内，中标人必须提交在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等主要证明文件原件到采购代理机构进行有效性核对（如中标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供中标人与分支机构关系的法律证明材料）。如果审查通过，则将合同授予该中标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。

### 质疑与回复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 质疑供应商需提供符合规定的质疑函（格式见中国政府采购网-下载专区-政府采购供应商质疑函范本）和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。

- 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑函接收方式：快递或现场提交给联系人。

- 采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式见第一章“投标邀请”。

### 签署合同

- 采购人与中标人在投标有效期内及自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 在订定合同过程中，如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或采购人发现中标人弄虚作假，骗取中标的，采购人可以取消其中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人并签订采购合同，也可以重新进行招标。

- 采购人必须凭中标通知书与中标人签订该项目的采购合同。

- 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 招标代理服务费

中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费人民币贰万伍仟元整。

### 融资担保

- 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标（成交）供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

### 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

### 解释权

本招标文件的解释权属本采购代理机构。

# 第四章  合同格式

政府采购

合 同 书

项目编号：

项目名称：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《合同法》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

- 合同内容

乙方按照投标文件及书面承诺为甲方提供相应的服务，甲方支付服务费用给乙方。

- 服务期限：

服务期限二年，自 2018年  月  日起至 2020年  月  日止。

- 合同金额及支付：

- 双方的权利和义务：

（一）甲方

1、检查监督乙方服务工作的实施及服务质量情况，发现问题督促乙方解决。

2、在合同期内，乙方应当按照甲乙双方订立的服务标准及指标提供服务，如因乙方责任未达到，甲方有权要求乙方进行整改。

3、对乙方服务人员的行为规范有权进行监督，发现不良行为有权制止。

4、按合同规定按时支付乙方服务费用。

（二）乙方

1、乙方服务标准参照服务方案标准执行，工作人员必须严格遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理。

2、乙方工作人员必须做到文明礼貌，工作热情，严守甲方机密。

3、乙方的管理人员必须保持与甲方的沟通，定期汇报工作服务质量情况，虚心征求意见。

4、乙方必须保证工作范围内的服务质量，发现不足及时纠正。

5、乙方应当按照甲乙双方的约定履行安全防范职责，如因乙方的过失导致甲方人身、财产安全受到损害，乙方应当依法承担相应的法律责任。

- 违约责任

1、甲方未按合同规定，按时支付乙方服务费用，乙方有权要求甲方按时支付并按每逾期一天按应付金额的1%支付违约金，甲方如拖欠费用超过三个月时，乙方有权终止合同，并要求甲方支付所欠费用并赔偿损失。

2、甲、乙任一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付人民币伍万元违约金，给予赔偿。

3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

- 其它

- 本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

- 本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 合同期限内如因不可抗力或其它原因而无法继续履行合同的，须提前两个月书面通知对方，征得对方同意后方可解除合同。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式四份，具有同等法律效力。本合同共   页，正本一式   份，合同双方各执两份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五章  投标文件组成及参考格式

## 一、唱标信封（参考格式）

需放入以下文件：

    - 价格优惠说明（如有）

    - 投标保证金汇入情况说明

    - 投标保证金汇款底单复印件（加盖单位公章）

    - 法定代表人授权委托书（如有）

格式1

## 价格优惠说明

项目编号：

项目名称：

| 项目内容 | 优惠说明 |
| --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：

格式2

## 投标保证金汇入情况说明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

本单位已按       项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

联行号：  （必须是开户银行的联行号）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：              联系人手机：

## 二、投标文件（参考格式）

正本/副本

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标人名称：

地址：

日    期：

目录表

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 评分内容索引 |  |  |  |
| 2 | 投标函 |  |  |  |
| 3 | 承诺书 |  |  |  |
| 4 | 营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）复印件 |  |  |  |
| 5 | 其他需提供的合格投标人证明资料复印件 |  |  |  |
| 6 | 投标保证金汇入情况说明 |  |  |  |
| 7 | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 8 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 9 | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 10 | 投标人基本情况 |  |  |  |
| 11 | 交纳服务费承诺书 |  |  |  |
| 12 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 13 | 招标文件条款响应一览表 |  |  |  |
| 14 | 项目业绩 |  |  |  |
| 15 | 项目负责人及管理技术人员 |  |  |  |
| 16 | 拟投入设备清单 |  |  |  |
| 17 | 实施方案及承诺 |  |  |  |
| 18 | 其他需提供的证明资料 |  |  |  |
| 注：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |

格式3

## 评分内容索引

| 评分内容 | 评分细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
| 技术部分 |  |  |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

日期：

格式4

## 投标函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    （项目编号：        ）的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式授权　（代表人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

      - 全部货物之供应和有关服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

      - 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

      - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力；

      - 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

      - 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

      - 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

      - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

      - 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理；

      - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

电　　话：　　　　　　　　　　　		传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

投标人全称（盖公章）：

地  　址：

格式5

## 承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

1、我方已完整阅读了                      项目（项目编号：           ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方不再对上述文件内容进行询问或质疑。

2、我方依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、不良记录及违反商业道德的行为。

3、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于        （采购人名称）及东莞市聚福招标代理有限公司。

4、我方及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

格式6

## 法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

日期：

单位名称（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式7

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（投标人名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为（        ）的               项目招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

职    务：

投标人授权代表签字或盖章：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式8

## 资格文件声明函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

关于贵方     年   月   日               项目（项目编号：       ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的投标文件和说明是准确的和真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（公章）：

日期：

格式9

## 投标人基本情况

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地  址：                  传  真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业执照注册号（或信用代码）：

6、经营范围：

7、公司简介：

8、公司财务情况：(提供财务报表复印件)

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：

格式10

## 交纳服务费承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的               项目（项目编号：            ）中被确定为中标人，我公司保证按照招标文件规定交纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意东莞市聚福招标代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：

格式11

## 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方参加               项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并声明：

本公司在参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日期：

注：较大数额罚款标准以作出行政处罚机构所在地规定金额标准确定，广东省对法人或者其他组织较大数额罚款标准为10万元（含）以上罚款，对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和公安机关、国家安全机关的较大数额罚款标准，国家有关行政主管部门另有规定的，从其规定。

格式12

## 招标文件条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件 响应条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、招标文件条款包括但不限于合格投标人条件、用户需求书、合同内容等要求。

3、如条款均满足招标文件要求,请在表内填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

格式13

## 项目业绩

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此业绩必须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（公章）：

日期：

格式14

## 项目负责人及管理技术人员

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需附上有关个人学历、职称等证明文件复印件

投标人名称（公章）：

日期：

格式15

## 拟投入设备清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 用途 | 购入时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：